ПРОТОКОЛ N

проверки дуговой защиты ЗРУ-10 кВ

1.Общие данные. Схема дуговой защиты выполнена в соответствии с проектом  ВЕАШ 674514.120МЧ , выполненным ПО «Элтехника», построена на базе  устройства дуговой защиты микропроцессорного «ОВОД-МД-А-220В», зав.№11794.

Устройство представляет собой обнаружитель светового излучения дугового разряда

ВОД и предназначено для защиты шкафов комплектных распредустройств электрических

подстанций 0,4-35 кВ при возникновении коротких замыканий, сопровождаемых открытой

электрической дугой.

ВОД, установленные в отсеках высоковольтных шкафов и имеющие практически

круговую диаграмму направленности, фиксируют световую вспышку от электрической дуги и передают ее по оптическому волокну в блок детектирования света устройства. При этом,

устройство формирует дискретный сигнал на отключение высокого напряжения от

распредустройства, тем самым, защищая оборудование от разрушения. В зоне действия

электрической дуги находятся только пассивные компоненты (объектив ВОД и волоконнооптический кабель), обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам.

Устройство использует радиальный принцип построения, когда каждый ВОД имеет

свою зону наблюдения и ему присваивается свой номер. Применение такого принципа

построения защиты позволяет быстро определить место повреждения и сделать более

гибкой логику работы устройства совместно с РЗА распредустройства.

Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ и КРУН или в любом удобном

для установки месте помещения КРУ. Максимальное расстояние от места установки

устройства до защищаемой секции (ячейки или отсека) определяется длиной оптического

кабеля ВОД.

2.проверка работы системы дуговой защиты выполнена в соответствии с документацией:

«Устройство дуговой защиты микропроцессорное «ОВОД-МД».Руководство по эксплуатации РИТЯ.468249.001 РЭ»

3.Срабатывание оптодатчиков проверено при помощи фотовспышки с расстояния 1-2 м.

Результаты испытаний работы защиты по каждой камере приведены в табл. №1

Таблица №1

| № п/п | Наименование камеры КРУ | Место установки фотодатчика | Срабатывание элемента (обозначение по схеме) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Камера №1 – ТСН | отсек сборных шин | ВОД 8 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя ввода по сигналу дуговой защиты. Отключение ВН-35 кВ по сигналу дуговой защиты в ШЗТ |
|  |  | отсек ввода-вывода | ВОД 1 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя ввода по сигналу дуговой защиты. Отключение ВН-35 кВ по сигналу дуговой защиты в ШЗТ |
|  | Камера №2 – ОЛ к ТЗН | отсек ввода-вывода | ВОД 2 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя камеры и выключателя ввода 10 кВ по сигналу дуговой защиты |
|  | Камера №3 – ввод 10 кВ | отсек ввода-вывода | ВОД 3 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя ввода по сигналу дуговой защиты. Отключение ВН-35 кВ по сигналу дуговой защиты в ШЗТ |
|  | Камера №4 – ТН 10 кВ | отсек ввода-вывода | ВОД 4 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя ввода по сигналу дуговой защиты. Отключение ВН-35 кВ по сигналу дуговой защиты в ШЗТ |
|  | Камера №5 – ОЛ к ТП | отсек ввода-вывода | ВОД 5 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя камеры и выключателя ввода 10 кВ по сигналу дуговой защиты |
|  | Камера №6 – ОЛ к ТП | отсек ввода-вывода | ВОД 6 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя камеры и выключателя ввода 10 кВ по сигналу дуговой защиты |
|  | Камера №7 – ОЛ к ТП | отсек ввода-вывода | ВОД 7 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя камеры и выключателя ввода 10 кВ по сигналу дуговой защиты |

4.Заключение:  Система  дуговой защиты соответствует  проекту и технической документации завода-изготовителя, исправна, пригодна к эксплуатации.