ПРОТОКОЛ N

проверки дуговой защиты ЗРУ-35 кВ

1.Общие данные. Схема дуговой защиты выполнена в соответствии с проектом  ВЕАШ.674514.130_МЧ , выполненным ПО «Элтехника», построена на базе  устройства дуговой защиты микропроцессорного «ОВОД-Л», зав.№11802.

Система дуговой защиты «ОВОД-Л» построена по распределенному принципу, в каждой камере ЗРУ-35 кВ установлены оптические датчики (в отсеке ввода-вывода, отсеке сборных шин, и в отсеке выкатного элемента), и блоки БДСТ, БДВых, БДВх и БВКН, соединенные общей информационной шиной между собой, и с панелью управления БУП.

Принцип действия устройства основан на обнаружении резкого изменения

интенсивности светового потока (вспышки света), вызываемого дуговым электрическим

разрядом.

Световой поток в защищаемом отсеке ячейки собирается объективом ВОД и по

волоконно-оптическому кабелю передается к фотоприемнику, расположенному в блоке

БДСТ. В БДСТ происходит преобразование оптического сигнала в электрический, который

затем усиливается и сравнивается с пороговым значением, подобранным таким образом,

чтобы обеспечить оптимальную чувствительность устройства.

Сигналы срабатывания максимальной токовой защиты (МТЗ), или защиты минимального напряжения (ЗМН), подаются на входы блоков БДВх. В БДВх происходит сравнение значения сигнала с пороговым значением, подобранным таким образом, чтобы обеспечить надежную отстройку от помех. Входные сигналы представляются в виде цифровых дискретных сигналов, имеющих два состояния: активное (появление тока короткого замыкания, или понижение напряжения) и неактивное.

Каждый БДСТ и БДВх периодически передает значения своих входных сигналов по

шине цифровой последовательной связи, соединяющей все блоки устройства. Передача

происходит по схеме: один - всем. В случае обнаружения изменения сигнала передача

данных производится сразу же, не дожидаясь окончания периода повторения передачи

сигналов. Приемниками этих данных выступают блоки устройства, которые содержат в

своем составе реле (БДВых, БДСТ-1, БДСТ-2).

В каждом таком блоке содержится локальная база данных состояния сигналов всех

ВОД и дискретных входов, применяемых в данном устройстве. База данных обновляется

динамически с каждым поступлением данных от их источников. При обнаружении изменения состояния какого-либо сигнала производится вычисление выходного дискретного сигнала для каждого реле, содержащегося в данном блоке. Таким образом, формируются сигналы отключения или запрета АПВ или запрета АВР на основании данных об обнаружении дугового разряда (фиксация БДСТ световой вспышки) и появлении тока короткогозамыкания или падения напряжения (срабатывание МТЗ или ЗМН).

Селективность защиты достигается за счет расположения ВОД в каждом, оптически изолированном, отсеке защищаемых ячеек и возможности отключать от питания только ту часть КРУ, где возникло КЗ.

Устройство выполнено по принципу свободно программируемой логики. Это дает

возможность задавать сигналы отключения, запрета АПВ и запрета АВР как функции

сигналов любых ВОД и любых дискретных входов (МТЗ или ЗМН), присутствующих в

устройстве.

Устройство поставляется с предприятия-изготовителя с уже записанной в память

устройства логикой работы. Логика работы формируется в соответствии с проектной

документацией на дуговую защиту или в соответствии с пожеланиями заказчика.

В каждом блоке устройстве реализована функция непрерывного автоматического

самоконтроля. Эта функция проверяет:

- целостность волоконно-оптического кабеля ВОД (для БДСТ);

- работоспособность критических электронных узлов блока;

- целостность данных в ПЗУ и энергонезависимом ПЗУ микропроцессорной системы

блока;

- качество цифровой последовательной связи между блоками;

В случае обнаружения неисправности устройство формирует сигнал реле

«Неисправность» и выводит дополнительную индикацию на БУП. В случае обнаружения

критической неисправности происходит самоблокировка блока.

2.проверка работы системы дуговой защиты выполнена в соответствии с документацией:

«Устройство дуговой защиты микропроцессорное «ОВОД-Л».Руководство по эксплуатации
РИТЯ.468249.004 РЭ»

3.Срабатывание оптодатчиков проверено при помощи фотовспышки с расстояния 1-2 м.

Результаты испытаний работы защиты по каждой камере приведены в табл. №1

Таблица №1

| № п/п | Наименование камеры КРУ | Место установки фотодатчика | Срабатывание элемента (обозначение по схеме) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Камера №1 – ввод 35 кВ | отсек ввода-вывода | ВОД 11 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя к.1 (ввод) по сигналу ЗДЗ |
|  |  | отсек выкатного элемента | ВОД 12 |  |
|  |  | отсек сборных шин | ВОД 13 |  |
|  | Камера №2 – отходящая линия к ТП «остров» | отсек ввода-вывода | ВОД 21 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя к.1 (ввод). К.2 (отх.линия) по сигналу дуговой защиты |
|  |  | отсек выкатного элемента | ВОД 22 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя к.1 (ввод) по сигналу ЗДЗ |
|  |  | отсек сборных шин | ВОД 23 |  |
|  | Камера №3 – ОЛ к трансформатору | отсек ввода-вывода | ВОД 31 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя к.1 (ввод), К.3 (отх.линия) по сигналу ЗДЗ |
|  |  | отсек выкатного элемента | ВОД 32 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя к.1 (ввод) по сигналу ЗДЗ |
|  |  | отсек сборных шин | ВОД 33 |  |
|  | Камера №4 – ТН-35 кВ | отсек ввода-вывода | ВОД 41 | Сигнал срабатывания, отключение вакуумного выключателя к.1 (ввод) по сигналу ЗДЗ |
|  |  | отсек выкатного элемента | ВОД 42 |  |
|  |  | отсек сборных шин | ВОД 43 |  |

4.Заключение:  Система  дуговой защиты соответствует  проекту и технической документации завода-изготовителя, исправна, пригодна к эксплуатации.